Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

Nazwa i adres Inwestora:

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze

Adres, obręby i nr ewidencyjne działek: Inwestycja znajduje się na terenie: Miejscowość: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obręb: Długie Pole Jednostka ewidencyjna : Cedry Wielkie 220402_2 Obręb : Długie Pole 0004 Działki : 137, 118, 149, 98

Nazwa tomu: Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy

Nazwa teczki / Nazwa opracowania: Oświetlenie drogowe.

Branża: Elektroenergetyczna

| Zespół projektowy |
| --- |
| Funkcja: | Branża: | Imię i nazwisko: | Specjalność i nr uprawnień: | Podpis: |
| Opracował | Drogowa | mgr inż. Waldemar Engelgardt | elektroenergetyczne POM/0099/PWOE/05 |  |
| Sprawdzający |  | inż. Marcin Gross | elektroenergetyczne POM/0121/POO/04 |  |

| Data opracowania 07/2019 | Nr tomu: II | Nr teczki: 3 |
| --- | --- | --- |
| Kategoria obiektu budowlanego | XXVI |

SPIS ZAWARTOŚCI

Tom II.

Teczka 3.

Oświetlenie drogowe

CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1 Podstawa opracowania	3

1.2 Przedmiot opracowania	3

1.3 Zakres opracowania	3

1.4 Lokalizacja inwestycji	3

1.5 Cel inwestycji	3

1.6 Etapy realizacji inwestycji	4

2. OPIS TECHNICZNY	4

2.1 Projektowane rozwiązanie	4

2.2 Zasilanie elektroenergetyczne	4

2.3 Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego nn-0,4 kV	4

2.4 Usunięcie kolizji sieci oświetlenia drogowego z projektowana przebudową drogi	5

2.5 Ochrona od porażeń	5

2.6 Obliczenia	6

2.7 Uwagi końcowe.	6

3. INFORMACJA BIOZ DLA BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ	8

II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA	11

1.	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.	11

2.	KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH	12

# CZĘŚĆ OPISOWA

### INFORMACJE OGÓLNE

#### 1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą - biurem projektowym PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk.

#### 1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegającą na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze.

#### 1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt układu drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się:

- montaż słupów stalowych ocynkowanych typu CS60-60/3– 2 kpl.

- montaż słupów stalowych ocynkowanych typu CS60-80/3– 24 kpl.

- montaż opraw oświetleniowych LED - moc opraw: 45.5 W – 2 kpl.

- montaż opraw oświetleniowych LED - moc opraw: 41.5 W – 24 kpl.

- montaż wysięgników typu W1G10A10/10 o długości ramienia 1,0 m i kącie nachylenia oprawy 10 stopni.– 24 kpl.

- montaż wysięgników typu W1G10A10/5 o długości ramienia 1,0 m i kącie nachylenia oprawy 5 stopni.– 2 kpl.

- montaż fundamentów typu FBw-120 – 2 kpl.

- montaż fundamentów typu FBw-150 – 24 kpl.

- budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm2 dł. 892/970 m.

- budowa uziemiania poziomego.

- demontaż  istniejących opraw oświetleniowych LED wraz z wysięgnikami -16 szt.

#### 1.4 Lokalizacja inwestycji

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie gdańskim, w gminie Cedry Wielkie.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach :

Obręb:   Długie Pole 0004

działka  137, 118, 149, 98

#### 1.5 Cel inwestycji

Głównym, bezpośrednim celem inwestycji jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wybudowanie nowego oświetlenia drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi.

#### 1.6 Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie.

### 2. OPIS TECHNICZNY

#### 2.1 Projektowane rozwiązanie

Zgodnie ze zleceniem Gminy Cedry Wielkie, zaprojektowano budowę linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego drogi gminnej w msc. Długie Pole Pierwsze. Przedmiotowa droga obsługuje głównie mieszkańców domów jednorodzinnych oraz ruch pojazdów rolniczych.

#### 2.2 Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego przewiduje się z projektowanej szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F posadowionej w pobliżu stacji transformatorowej T-5316 "Długie Pole Osiedle" wg opracowania ENERGA OPERATOR SA oraz z projektowanej szafki oświetleniowej SO posadowionej przy szafce pomiarowej. Lokalizację szafek pokazano na planie zagospodarowania terenu na rysunku nr E-01. Realizację zadania projektuje się w oparciu o wydane warunki przyłączenia nr P/19/028189 z dnia 29 maja.2019.r.

#### 2.3 Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego nn-0,4 kV

W celu realizacji projektowanego oświetlenia drogowego należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych, powiadomić  zainteresowane strony o czasowym zajęciu terenu.

- Wyznaczyć trasę projektowanej linii kablowej oświetlenia drogowego przez uprawnione służby geodezyjne według niniejszego opracowania zgodnie z planem zasilania na rys. nr E-01.

- Przy zamawianiu słupów sprawdzić ich wytrzymałość ze względu na dopuszczalną powierzchnię i masę opraw (w przypadku zastosowania opraw innych niż przykładowe oprawy w niniejszym opracowaniu).

- Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne słupów przedstawiono na załączonych rysunkach. Zaprojektowano słupy oświetleniowe okrągłe, metalowe ocynkowane, o wysokości H=8 m CS60-80/3 do oświetlenia drogi gminnej oraz słupy oświetleniowe okrągłe, metalowe ocynkowane, o wysokości H=6 m CS60-60/3 do oświetlenia przejścia dla pieszych.

- Do oświetlenia przejścia dla pieszych należy zastosować oprawę o następujących parametrach:

- strumień świetlny (Oprawa ASYMETRYCZNA): 6734 lm

- moc opraw: 45.5 W

- IP 66

- Do oświetlenia drogi gminnej należy zastosować oprawę o następujących parametrach:

- strumień świetlny (Oprawa): 6230 lm

- moc opraw: 41.5 W

- IP 66

- Słupy posadowić na gotowych, prefabrykowanych fundamentach typu np. FBw-150 (dla słupów o wysokości H=8m) oraz typu np. FBw-120 (dla słupów o wysokości H=6m).

- Fundamenty posadowić tak, aby górna krawędź fundamentu wystawała 3cm powyżej rzędnej drogi. Przed montażem fundamentów należy je zakonserwować lakierem asfaltowym. Dla posadowienia słupów przyjęto grunt słaby. Słupy posadowić w miejscach pokazanych na rys. nr E-01. We wnękach słupowych zamontować złącza słupowe typu IZK-4-01, IZK-4-02, IZK-4-03. Oprawy zasilić przewodami typu YDY 3x2,5 mm2, wciąganymi do słupów i wysięgników. Oprawę zabezpieczyć wkładką topikową Bi-Wts 4A.

- Na słupach typu CS60-80/3 oraz CS60-60/3 zamontować wysięgniki do mocowania opraw typu W1G10A10/10 o długości ramienia 1,0 m i kącie nachylenia oprawy 10 stopni.

- Na zamontowanych wysięgnikach zamontować oprawy LED.

- Wzdłuż wyznaczonej trasy przez uprawnionego geodetę, należy wykonać rów kablowy o głębokości 90 cm. Na jego dnie wzdłuż trasy projektowanego kabla należy ułożyć uziemienie poziome z bednarki FeZn 4x25mm. Bednarkę przykryć 10 cm warstwą ziemi rodzimej, a następnie wykonać nasypkę z 10 cm warstwy piasku. Po trasie linii na jej końcu wykonać uziemienie pionowe z prętów pomiedziowanych Ф17,2 o długości 9m prod. „GALMAR”. Rezystancja uziemienia poziomego nie może przekraczać wartości R(10(.

- Kable oświetleniowe YAKXS 4x35mm2 ze względu na nieutwardzony teren chodników oraz dużą ilość uzbrojenia podziemnego, na całej długości poza wjazdami na posesję układać w rurze osłonowej DVK 75 w przygotowanym wykopie. Pod projektowanymi wjazdami na posesję kabel układać w rurach osłonowych SRS 110. Po ułożeniu linii kablowej wykonać nad rurą osłonową 10 cm nasypkę z piasku i 25 cm nasypkę z ziemi rodzimej. Następnie linię kablową oznaczyć niebieską folią kalandrowaną o grubości 0,5 mm. Wykop zasypać ziemią do rzędnej terenu ubijając warstwy za pomocą ubijaka.

- Przy wejściu do wnęk słupowych,  przy wejściu  i wyjściu z rur ochronnych, na odcinkach prostych co 10m, należy założyć na kablu trwałe oznaczniki, opaski (winidurowe lub plastikowe) z podaniem:

    - typ i przekrój kabla

    - właściciel kabla

    - napięcie

    - rok ułożenia

    - trasa (skąd – dokąd)

- Przed całkowitym zasypaniem każdego odcinka kabla dokonać etapowego odbioru przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu prac ziemnych, teren uporządkować, nadwyżkę ziemi rozplantować.

- Przed całkowitym zasypaniem kabel zinwentaryzować geodezyjnie.

- Przy wejściu kabla do złącz słupowych pozostawić zapasy kabla.

Trasę sieci oświetleniowej nn-0,4 kV i lokalizację projektowanych słupów oświetleniowych pokazano  na planie na rys. E-01. Schemat zasilania pokazano na rys. E-02. Wszystkie prace ziemne prowadzić z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia oraz zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

#### 2.4 Usunięcie kolizji sieci oświetlenia drogowego z projektowana przebudową drogi

Zgodnie z pismem EOŚ-2448/UP-T-PKA/2019 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. wyraża zgodę na demontaż istniejącej sieci oświetlenia drogowego w msc. Długie Pole Pierwsze dz. Nr 98, 137, 118, i 149. Na planie zagospodarowania terenu (rys. E-01) pokazano i oznaczono oprawy oświetleniowe LED w ilości 16 szt.  przeznaczone do likwidacji wraz z wysięgnikami. Zdemontowane oprawy LED należy rozliczyć w Dziale Realizacji Usług Tczew Energa Oświetlenie protokołem z demontażu. Zdemontowane wysięgniki należy zutylizować oraz rozliczyć w DRU Tczew dokumentami PZ i KPO. Pozostała istniejąca infrastruktura oświetleniowa w ciągu ulicy objętej projektowanym zakresem pozostaje własnością EOŚ. Całkowity demontaż w/w urządzeń przeprowadzić na koszt Inwestora tj. Gminy Cedry Wielkie.

#### 2.5 Ochrona od porażeń

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim, w sieci zasilającej nn 0,4kV, zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C. Oprawy oświetleniowe wykonane są w II klasie ochronności i nie wymagają dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

#### 2.6 Obliczenia

- dobór przewodów

| Typ i przekrój przewodu | Zabezpieczenie obwodu w stacji transformatorowej | Obciążenie szczytowe | Obciążalność długotrwała przewodu - Iz | Najmniejszy prąd wywołujący zadziałanie członu przeciążeniowego -I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Prąd znamionowy - In | Moc szczytowa - Ps | Prąd obciążenia - Ib |  |  |
| [-] | [-] | [A] | [kW] | [A] | [A] | [A] |
| YAKXS 4x35 | 00 gG | 32 | 1,7 | 3 | 139 | 51,2 |
|  | Warunek 1 | Warunek 2 | Warunek 3 |  |
|  | In >= Ib | Iz >= In | 1,45 * Iz >= I2 |  |
|  | TAK | TAK | TAK |  |

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

| Element pętli zwarcia | Długość linii | R żyły głównej | X żyły głównej | R | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | [/km] | [/km] | [] | [] |
| Transformator | 100 kVA |  |  |  | 0,0352 | 0,0627 |
|  | YAKXS 4x120 |  | 5 | 0,2530 | 0,0800 | 0,0025 | 0,0008 |
|  | YAKXS 4x35 |  | 658 | 0,8680 | 0,0800 | 1,1423 | 0,1053 |
|  |  |  |  |  |  | Suma R | Suma X |
|  |  |  |  |  |  | 1,1800 | 0,1688 |
|  | Zz | Un | Typ wkładki | Ibn | Ia (dla tz=5s) | Ik"min |  |
|  | [] | [V] | [-] | [A] | [A] | [A] |  |
|  | 1,330 | 230 | 00 gG | 32 | 128 | 173 |  |
|  | Warunek Ia<Ik"min |  |
|  | Skuteczne |  |

#### 2.7 Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przekazać plac budowy z udziałem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy zwrócić szczególną uwagę przy budowie linii oświetlenia w pobliżu czynnej linii kablowej SN 15 kV. W przypadku konieczności wykonywania prac sprzętem zmechanizowanym w strefie szczególnie niebezpiecznej  linię 15 kV należy wyłączyć. Planowane prace należy zgłosić w Rejonie Dystrybucji w Tczewie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót.

Do odbioru technicznego należy przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą

- inwentaryzację geodezyjną

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji kabli

- protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

UWAGA:

Przedstawione rozwiązanie jest rozwiązaniem przykładowym. Dopuszcza się zabudowanie urządzeń i materiałów innych producentów z zachowaniem parametrów technicznych nie gorszych niż ujętych w niniejszym opracowaniu.

Projektant:

Sprawdzający:

### 3. INFORMACJA BIOZ DLA BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

Nazwa i adres Inwestora:

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze

Adres, obręby i nr ewidencyjne działek: Inwestycja znajduje się na terenie: Miejscowość: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obręb: Długie Pole Jednostka ewidencyjna : Cedry Wielkie 220402_2 Obręb : Długie Pole 0004 Działki : 137, 118, 149, 98

Nazwa tomu: Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Branża: Elektroenergetyczna

| Zespół projektowy |
| --- |
| Funkcja: | Branża: | Imię i nazwisko oraz adres: | Specjalność i nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant | Drogowa | mgr inż. Waldemar Engelgardt ul. Chrobrego 27 82-200 Malbork | elektroenergetyczne POM/0099/PWOE/05 |  |

| Data opracowania 05/2019 | Nr tomu: II | Nr teczki: 3 |
| --- | --- | --- |
| Kategoria obiektu budowlanego | XXVI |

Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót związanych z branżą: elektroenergetycznej.

CZĘŚĆ OPISOWA

- montaż słupów stalowych ocynkowanych typu CS60-60/3– 2 kpl.

- montaż słupów stalowych ocynkowanych typu CS60-80/3– 24 kpl.

- montaż opraw oświetleniowych LED - moc opraw: 45.5 W – 2 kpl.

- montaż opraw oświetleniowych LED - moc opraw: 41.5 W – 24 kpl.

- montaż wysięgników typu W1G10A10/10 o długości ramienia 1,0 m i kącie nachylenia oprawy 10 stopni.– 24 kpl.

- montaż wysięgników typu W1G10A10/5 o długości ramienia 1,0 m i kącie nachylenia oprawy 5 stopni.– 2 kpl.

- montaż fundamentów typu FBw-120 – 2 kpl.

- montaż fundamentów typu FBw-150 – 24 kpl.

- budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm2 dł. 892/970 m.

- budowa uziemiania poziomego.

- demontaż  istniejących opraw oświetleniowych LED wraz z wysięgnikami -16 szt.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Linia kablowa nn-0,4 kV, linia napowietrzna nn-0,4 kV i 15 kV

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Linia kablowa nn-0,4 kV, linia napowietrzna nn-0,4 kV, SN-15 kV.

Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

| Skala | Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Czas występowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysoka | Porażenie prądem | Podłączenie projektowanej sieci rozdzielczej zasilającej do istniejącej sieci energetycznej, praca w pobliżu czynnej linii kablowej SN 15 kV | Praca przy czynnych urządzeniach elektrycznych |
| Wysoka | Możliwość przygniecenia | W promieniu wysokości montowanych słupów energetycznych | Podczas montażu słupów energetycznych |
| Wysoka | Możliwość przysypania | Przy wykonaniu wykopów | Podczas przebudowy kablowej linii rozdzielczej |
| Wysoka | Możliwość potrącenia przez pojazdy samochodowe | Przy budowie linii kablowej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi osiedlowej | Podczas budowy linii kablowych |

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

- Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, a także powinni być przeszkoleni do prac na wysokości do 10 m

- Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną

- Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności

- Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D, druga osoba zaś powinna przejść instruktaż BHP. Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników w zakresie BHP. Na podstawie powyższej informacji, przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („Plan bioz”). Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.

Opracował:

## II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA

### OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt

pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

| Zespół projektowy |
| --- |
| Funkcja: | Branża: | Imię i nazwisko: | Specjalność i nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant | Elektro energetyczna | mgr inż. Waldemar Engelgardt | elektroenergetyczne POM/0099/PWOE/05 |  |
| Sprawdzający |  | inż. Marcin Gross | elektroenergetyczne POM/0121/POOE/04 |  |

Data opracowania 05/2019

### KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB BUDOWLANYCH

3.	UZGODNIENIA

CZĘŚC GRAFICZNA

Rys. E-01			Plan Zagospodarowania Terenu			Skala 1:500

Rys. E-02			Schemat zasilania				-

# Text boxes

PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

80-175 Gdańsk

NIP 511-022-82-96

REGON 142027983

tel.:		+48 607 125 664

www :		www.pro-designers.pl

email :		biuro@pro-designers.pl

Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

80-175 Gdańsk

NIP 511-022-82-96

REGON 142027983

tel.:		+48 607 125 664

www :		www.pro-designers.pl

email :		biuro@pro-designers.pl

Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie