Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75A/2016 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie

Cedry Wielkie, dnia 16.03.2025 r.

Wniosek o wszczęcie procedury udzielenia
zamówienia publicznego

Niniejszym wnioskuję o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Realizacja inwestycji pt.: ”Termomodernizacji budynku świetlicy w Trzcinisku zarządzanej przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”

(wskazać nazwę nadaną zamówieniu)

- Pozycja Planu Zamówień Publicznych:  Pozycja : 1.1.3

- Wartość szacunkowa zamówienia:

Netto:  744.479,01 zł ,

Brutto: 915.709,18 zł, w tym 23% podatku VAT – 171.230,20 zł)

Brutto: dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych 18/100 groszy

Kwota nie obejmuje dodatkowych elementów opisanych w SWZ, które nie zostały skosztorysowane.

- Przedmiot zamówienia:

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Trzcinisku oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych umożliwianych dalsze użytkowanie zmodernizowanego budynku istniejącej Świetlicy sołeckiej, zlokalizowanej w miejscowości Trzcinisko, na dz. ewidencyjnej  nr 30/7, obręb Trzcinisko  [0012], Gmina Cedry Wielkie  [220402_2]. Adres lokalizacji: Trzcinisko 21, 83-011 Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie zgodnie z dokumentacja budowlaną i zapisami niniejszego SWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku pełniącego w większej części  funkcję świetlicy sołeckiej oraz w mniejszej części funkcje handlowe. Budynek został najprawdopodobniej wzniesiony po II wojnie światowej na planie prostokąta i pełnił funkcję świetlicy wiejskiej oraz zaplecza dla sklepu znajdującego w budynku na działce nr 30/6. Prawdopodobnie obiekt był co najmniej raz przebudowywany i rozbudowywany. W latach 80-tych XX w. przeprowadzono kapitalny remont budynku wymieniając konstrukcję stropodachu. Zmniejszono powierzchnię świetlicy poprzez wydzielenie pomieszczenia sklepowego oraz  niezbędnego zaplecze.

Ingerencja w istniejący obiekt polegać będzie na wykonaniu m.in.:

- wzmocnienia uszkodzonych fragmentów fundamentów, murów fundamentowych, ścian wewnętrznych i zewnętrznych  w miejscach wystąpienia pęknięć,

- docieplenia fundamentów, murów fundamentowych  i ścian zewnętrznych,

- docieplenia stropodachu wraz z wymianą zużytych elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachowego oraz przygotowania dachu do montażu paneli fotowoltaicznych,

- docieplenia posadzek oraz ich wykończenie wraz z ułożeniem podłóg,

- nowych ścianek działowych na docieplonej posadzce wraz z wykończeniem i malowaniem,

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w technologii ciepłego montażu,

- demontażu  kominów,

- okładzin ściennych w technologii tynków zewnętrznych oraz cokołów z tynku mozaikowego gramaplast,

- obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych,

- izolacji przeciwwilgociowych: poziomych i pionowych,

- montażu paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterem i podłączenie jej do sieci,

- instalacji odgromowej, oświetleniowej, oraz montażu osprzętu elektrycznego i energooszczędnego oświetlenia,

- kompletnej wentylacji mechanicznej z rekuperacją,

- ogrzewania pompami ciepła typu powietrze – powietrze,

- Inne prace wymienione w opisach, SWZ i załączonej dokumentacji.

Zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich opisanych prac, prowadząc w ten sposób do osiągnięcia stanu zgodnego z: dokumentacją projektową, zapisami SWZ oraz umową,

Budynek świetlicy posiada jedną kondygnację naziemną i obecnie niewielkiej części jest podpiwniczony. Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne wymurowane zostały z nieznanego materiału ściennego (nie prowadzono odkrywek). Strop i dach wykonano w technologii drewnianej. Całość dachu nad obiema częściami pokrywa papa bitumiczna. Budynek w ubiegłych latach był poddawany remontom, niewielkim adaptacjom, rozbudowom i przebudowom.

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku można ocenić jako zły oraz stwierdza się występowania pęknięć, odkształceń, zarysowań i spękań. Wiązary dachowe drewniane w rozstawie 1,5 - 1,8 m, wykonane niezgodnie z projektem, wykazujące oznaki przemęczeniowe. Pokrycie dachowe na budynku, ułożono z wykorzystaniem papy asfaltowej, jest w złym stanie technicznym, miejscami wykonywano naprawy. Obiekt nie spełnia obecnie obowiązujących norm cieplnych, a tym samym wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika EP, sezonowego zapotrzebowania na ciepło niezbędne do ogrzania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne cechuje niska izolacyjność termiczna. W związku z tym docieplenie budynku z wykonaniem nowej elewacji, wymianą stolarki okiennej i odnowieniem elementów instalacji odwodnienia dachu i instalacji odgromowej, poprawi znacząco stan techniczny budynku.

- Zakres zamówienia.

Przed przystąpieniem do termomodernizacji oraz remontu elewacji budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) oraz specyfikacją podaną przez producentów. Po zdjęciu istniejących warstw okładzinowych i płyt styropianowych należy sprawdzić przyczepności istniejącej powierzchni poprzez opukanie. W przypadku tynków głuchych, odpadających należy je zbić, a ubytki lub ewentualne nierówności wypełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. Tynki uszkodzone powierzchniowo należy usunąć i wyrównać. W przypadku stwierdzenia ubytków w ścianach, murach fundamentowych, posadzkach  należy je oczyścić ze zniszczonych elementów odpowiednio uzupełnić braki zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Całą powierzchnię ścian należy oczyścić z kurzu, pyłu i ewentualnych wykwitów poprzez zmycie środkiem biobójczym i zagruntować. Remont elewacji można rozpocząć po wyschnięciu tak przygotowanej powierzchni. Przed przystąpieniem do montażu płyt styropianowych należy postępować zgodnie opisem prac przygotowawczych, znajdującym się w opisie Projektu termomodernizacji.

Termomodernizację należy przeprowadzić zgodnie z audytem energetycznym (stanowi załącznik do dokumentacji budowlanej)  uwagami Inwestora oraz zgodnie z wytycznymi producenta i Instrukcją ITB nr 334/2002 r. „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”, ocieplenie ścian metodą mokrą lekką wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej na siatce polimerowej 165 gr.  Przyjęto zastosowanie styropianu EPS 70-032 o grubości 20cm.

Do wykonania termoizolacji elewacji z zastosowaniem jednego rodzaju materiału izolacyjnego należy na całej powierzchni stosować jeden system ocieplenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami system ociepleń traktowany jest w całości jako jeden wyrób budowlany, musi być zatem stosowany tylko w takim układzie warstw i materiałów jakie opisane są w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nie objętych jedną aprobata techniczną, pochodzących z innych systemów lub od innych producentów.

Prace dociepleniowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania termomodernizacji metodą lekką mokrą tj. Prace związane z wykonywaniem ocieplenia należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża, otoczenia i wbudowanego materiału nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25 °C. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej (165gr.) i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C 
w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż +25°C. Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy chronić przed działaniem deszczu.

Zamawiający oświadcza, że otrzymał z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, (Priorytet: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - część grantowa, Działanie: B1.1.4.) dofinasowanie dla niniejszego zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy 
w Trzcinisku, oraz posiada Audyt energetyczny budynku oraz inne materiały pomocnicze które Zamawiający udostępnia Wykonawcy zgodnie ze spisem zawartym w ust. 8 niniejszego paragrafu (poniżej).

Minimalne założenia termomodernizacyjne, które obligatoryjnie muszą być zrealizowane to:

a)	ocieplenie podłogi na gruncie; styropian 036, min 10 [cm],

b)	ocieplenie ścian zewnętrznych (zerwanie istniejącego ocieplenia); styropian 033,  min  - 15 [cm],

c)	ocieplenie stropodachu + naprawa konstrukcji dachowej; wełna mineralna 039, min - 25 [cm],

d)	modernizację instalacji c.o. w tym m.in.: montaż 2 kpl., nowych źródeł ciepła - pomp ciepła powietrze/powietrze, oddzielnie na potrzeby sklepu i oddzielnie na potrzeby świetlicy sołeckiej,

e)	modernizacja drzwi wejściowych poprzez wymianę na stolarkę drzwiową spełniającą wymogi izolacyjności termicznej jak dla nowych budynków z uwzględnieniem tzw. „ciepłego montażu” (montaż na dedykowanych kotwach w warstwie izolacyjnej),

f)	modernizacja stolarki okiennej poprzez wymianę na stolarkę spełniającą wymogi izolacyjności termicznej jak dla nowych budynków z uwzględnieniem tzw. „ciepłego montażu” (montaż na dedykowanych kotwach w warstwie izolacyjnej),

g)  wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

h)	wykonanie instalacji fotowoltaicznej min 10 [kW],

i)	modernizację instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

j)	modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Wykonując prace termomodernizacyjne należy zachować ciągłość izolacji na ścianach, układając ją również poniżej poziomu terenu na murach fundamentowych aż do poziomu ław fundamentowych - fundamentów. W załączonej dokumentacji opisano sposób docieplenia murów fundamentowych, a w zakresie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w opisie technicznym części architektoniczno-konstrukcyjna, opisano sposób wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w poziomie spodu posadzki.

Zgodnie z zapisami Audytu energetycznego, należy zdemontować istniejące warstwy ocieplenia 
na ścianach, które wcześniej zostały ocieplone. Należy ocieplić ściany zewnętrzne z użyciem styropianu 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 [W/mK] i grubości wskazanej poniżej do poziomu ścian fundamentowych, łącznie z tymi częściami ścian aż do poziomu fundamentów.

W ramach termomodernizacji, w celu uzyskania odpowiedniej jej trwałości i skuteczności konieczne jest wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych pionowej oraz poziomej metodą iniekcji.

Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, przewiduje docieplania ścian fundamentowych, dla których zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych na ścianach fundamentowych, poniżej poziomu posadzki aż do ławy fundamentowej (fundamentu). Izolację należy wykonać przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego.

W zakresie wszystkich instalacji obiekt musi zostać podzielony i rozdzielony na dwa niezależne układy: świetlicy  sklepu. W świetlicy przewidziano  montaż pod-licznika na zimną wodę. Rozwiązanie to wydaje się wystarczające w celu dokonywania podziały płatności za zużyta wodę.

Kolorystykę elewacji na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego Główny Projektant będzie akceptował przedstawione przez Wykonawcę robót budowlanych i zaakceptowane przez Zamawiającego próbki kolorystyczne.

- Charakterystyczne minimalne wymagane parametry modułów fotowoltaicznych

| Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ modułu | Monokrystaliczne ogniwa krzemowe |
| Moc modułu | Min. 400 Wp |
| Sprawność modułu | Min. 20,65 % |
| Tolerancja mocy | Wyłącznie dodatnia |
| Współczynnik wypełnienia FF | Min. 79 % |
| Współczynnik temp. mocy | Nie gorszy niż -0,34 %/K |
| Współczynnik temp. napięcia | Nie gorszy niż -0,27 %/K |
| Napięcie w p. MPP | 38,5 V – 39,00 V |
| Prąd w p. MPP | 10,40 A – 10,90 A |
| Napięcie jałowe | 46,10 V – 46,60 V |
| Prąd zwarcia | 10,60 A – 11,10 A |
| Gwarancja wydajności | Po 1 roku: min. 97% mocy znamionowej, 25 lat: min. 80% mocy znamionowej |
| Wytrzymałość mechaniczna na parcie / ssanie | Min. 5400 Pa / 2400 Pa |
| Szerokość modułu | Max. 1150 mm |
| Wysokość modułu | Max. 1720 mm |
| Gwarancja jakości producenta | Min. 10 lat |

- Szczegółowe informacje oraz specyficzne wymagania Zamawiającego, które muszą być wykonane w ramach objętych przedmiotowym zamówieniem prac, mających na celu polepszenie warunków użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wykonania następujących prac.

- W sali świetlicy sołeckiej należy dodatkowo rozprowadzić i zamontować instalację teletechniczną, elektryczną (zasilającą – 230V) i przewody sterujące zakończone gniazdami w standardzie HDMI, umożliwiającą montaż i zainstalowanie stojącego lub podwieszonego do ściany telewizora/monitora LCD min. 60’ (2x HDMI, 1x LAN, 2 x 230V) lub/i tablicy interaktywnej (na ścianie pd-wsch – oddzielającej pomieszczenia świetlicy od pomieszczeń sklepowych oraz rzutnika podwieszonego na suficie Sali spotkań wraz zawieszeniem umożliwiającym podwieszenie dowolnego modelu rzutnika LCD (2x HDMI, 1x LAN, 2x 230V, w suficie obok dedykowanego zawiesia dla rzutnika). Konieczne jest również wykonanie podejść (4 x gniazda 230V, 4 x HDMI, 2x LAN) dla stanowiska komputerowego, umożliwiające sterowanie obrazem i dźwiękiem dla każdego wyjścia.

Obok zainstalowanego na stałe do sufitu podwieszanego stelażu umożliwiającego podwieszenie rzutnika LCD z doprowadzeniem zasilania (230V), internetu oraz okablowania w standardzie 2x HDMI (do obu stanowisk muszą być poprowadzone zdublowane przewody sterujące i zasilające na wypadek awarii jednego z nich). W ten sam opisany sposób, należy przygotować miejsca do instalacji tablicy interaktywnej (lub monitora LCD/TV na ścianie). W uzgodnionym z Zamawiającym miejscu (prawdopodobnie nieopodal lokalizacji gniazd dla monitora/TV) należy przygotować podejścia dla opisanego powyżej stanowisko komputerowego, które będzie mogło współpracować zarówno z tablicą, rzutnikiem lub monitorem. Przy stanowisku komputerowym powinny znajdować się doprowadzenia gniazd z końcówkami w standardach opisanych jak powyżej, rozprowadzone do obu stanowisk w sali. Przy każdym gniazdku internetowym (TV, tablica, rzutnik) powinny być zainstalowane minimum 2 gniazda sieciowe zabezpieczone przed przepięciami, przy stanowisku komputerowym. Ponadto w całej Sali należy zainstalować oprócz gniazd teletechnicznych, należy zainstalować minimum 8  gniazd podwójnych zasilających 230V.

- W pomieszczeniach użytkowych świetlicy należy rozprowadzić sieć internetową umożliwiającą zainstalowanie rutera/routerów które zapewnią możliwość bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez sygnał Wi-Fi (dotyczy Sali spotkań, przedsionka, korytarza, pomieszczeń kuchni i jej zaplecza,

- w części sklepowej, w ścianie zewnętrznej z tyłu obiektu (pomieszczenia zaplecza sklepu - 2.4) należy odtworzyć zamurowany otwór drzwiowy i zamontować drzwi zewnętrzne wejściowe antywłamaniowe o analogicznych parametrach jak opisane w dokumentacji drzwi oznaczone symbolem D-1, wraz z kratą antywłamaniową.

- w budynku świetlicy, w części świetlicy, w ścianie zewnętrznej tyłu obiektu (pomieszczenia zaplecza świetlicy – 1,3 ,obok wejścia do pom. 1.4 [WC]) należy odtworzyć zamurowany otwór drzwiowy i zamontować drzwi zewnętrzne wejściowe antywłamaniowe o analogicznych parametrach jak opisane w dokumentacji drzwi oznaczone symbolem D-1, wraz z kratą antywłamaniową.

- należy wykonać podest o minimalnej szerokości 1,5 [m] dojścia wraz ze schodami. Całość należy obłożyć okładziną antypoślizgową kamienną z granitu płomieniowanego (uziarnienie G-603, o grubości min 2 [cm], umożliwiającą bezpieczny dostęp lub ewakuację z obu odtworzonych wejść do sklepu i świetlicy od strony zaplecza budynku. Przy schodach i podestach należy wykonać balustrady ze stali nierdzewnej.

- w budynku świetlicy, w części sklepowej, w ścianie zewnętrznej - frotowej obiektu (pomieszczenia sali sprzedaży - 2.2) należy zastosować okno PCV zgodnie w wymogami projektu z zastosowaniem stolarki bez słupka wewnętrznego lub ze słupkiem pod warunkiem że będzie on mógł być demontowany/montowany przez obsługę sklepu za pomocą standardowych narzędzi bez ryzyka utraty gwarancji oraz właściwości termicznych okna. Powyższe wymaganie wynika z faktu konieczności okazjonalnego wnoszenia/wynoszenia do/z pomieszczeń sklepu dużych mebli, szaf, regałów sklepowych, szaf chłodniczych, lodówek, etc., których gabaryty uniemożliwią ich  wniesienia przez drzwi główne/wejściowe do sklepu.

- przy dodatkowych drzwiach wejściowych od strony zaplecza sklepu należy zainstalować dzwonek.

- okna i drzwi części od strony zaplecza muszą być wyposażone w dodatkowe kraty zamocowane do elementów konstrukcyjnych obiektu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia kradzieży.

- W całym obiekcie wewnątrz i na zewnątrz należy rozprowadzić okablowanie umożliwiające zainstalowanie monitoringu wizyjnego (CCTV) i instalacji alarmowej, zarówno w części sklepowej i pomieszczeniach świetlicy. W pomieszczeniach świetlicy należy zainstalować kompletne systemy monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowej. Monitoring powinien umożliwić oddzielne niezależne monitorowanie części sklepowej i świetlicy. Instalacja alarmowa i monitoringowa powinny być zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach użytkowych (oprócz pomieszczeń sanitarnych CCTV), w pomieszczeniach administracyjnych i zaplecza, ciągach komunikacyjnych. Ponadto okablowanie należy również wyprowadzić na ściany zewnętrznych wokół całego budynku świetlicy z zapewnienie możliwością transmisji internetowej i bezpiecznej rejestracji danych poza obiektem nawet w przypadku jego dewastacji lub kradzieży. Liczba kamer musi umożliwiać pełny monitoring pomieszczeń obiektu bez martwych stref. System w świetlicy powinien być wyposażony w odpowiedniej wielkości szafę rakową, centralkami, panelami sterującymi, UPS oraz rejestratorem umożliwiającym backup danych poza rejetsratorem w przypadku jego zniszczenia lub kradzieży .

- oświetlenie pomieszczeń w technologii LED z możliwością sterowania strefowego jednoczesną  możliwością zmiany natężenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie dla tego rodzaju obiektu, zgodnie z załączonym projektem elektrycznym

- Szczególne wymagania Zamawiającego

- Wszystkie prace budowlane, w wyniku których nastąpi konieczność dowiązania się do już istniejącego wykończenia, powinny być wykonane w taki sposób, aby istniejący standard wykończenia całości został zachowany. Powyższe dotyczy wykonywania bruzd, przekuć, rozbiórek, przemurowań, naruszenia istniejących struktur: dachu, stropów ścian, sufitów, podłóg, etc.

- Wszelkie dowiązania do istniejącego wykończenia powinny być wykonane w taki sposób, aby połączenie nowej i starej części było niezauważane.

- Wszelkie uzupełnienia tynków, wykonanie nowych lub wyrównanie połączeń nowych i starych tynków lub okładzin ściennych, podłogowych lub sufitowych z istniejącymi, w tym wykonanie gładzi, pokryć malarskich lub ceramicznych, musi każdorazowo obejmować całą powierzchnię ścian, sufitu lub posadzki i ich wykończenia. Należy w tym przypadku stosować materiały identyczne, jak w stanie istniejącym. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, jednak jakościowo i użytkowo nie gorszych niż istniejące.

- W pomieszczeniach sanitarnych i sklepowych należy zastosować terrakotę antypoślizgową, o twardości nie mniejszej niż – 8, oraz ścieralności nie mniejszej niż IV klasa wg klasyfikacji PEI i grubości min 10 [mm].

- Ostateczną kolorystykę farb i okładzin oraz przyjęty ostatecznie materiał wykończeniowy należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Zamawiający oczekuje, że prace budowlane zostaną przeprowadzone w taki sposób aby zminimalizować okres zamknięcia placówki handlowej do niezbędnego minimum. Zamawiający wymaga, że prace budowlane zostały rozpoczęte od fragmentu obiektu obejmującego część handlową i nie trwały tam dłużej niż 2 miesiące. W tym czasie należy umożliwić funkcjonowanie sklepu w części sali głównej świetlicy o ile Najemca sklepu uzyska odpowiednie zgody i dopuszczenia (m.in. ze strony SANEPID-u).

- Obie części obiektu, zarówno świetlica jak i sklep, w zakresie podłączenia mediów muszą być uniezależnione w zakresie możliwości rozliczenia mediów. Powyższe oznacza konieczność odrębnego  rozliczania dostaw wody pitnej, energii elektrycznej, internetu, etc. Obie części muszą mieć zainstalowane odrębne liczniki dla poszczególnych mediów. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań pośrednich.

- Wprowadzanie wszelkich, zmian i inne rozwiązania wymagają pisemnego porozumienia z Zamawiającym i Najemcą sklepu.

- Wykonawca winien zrealizować zadanie w oparciu o dokumentację projektową budowalną 
i wykonawczą stanowiącą załączniki do SWZ, oraz zapisy SWZ, a także uwzględnić wszelkie koszty robót w celu uzyskania pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia. Przedmiary stanowiące załącznik  do SWZ są pomocniczym elementem procesu budowlanego.

- Oprócz powyższych Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zostanie opracowany i przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (pliki tekstowe – Word lub Open Office oraz w formacie *.pdf, *dgn (lub inny).)

- Roboty ogólnobudowlane muszą być prowadzone pod kierownictwem osoby 
z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie prac budowlano konstrukcyjnych.

- W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia, należy odczytywać je wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji, jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie następujących kryteriów: parametry techniczne, funkcjonalne, gabarytowe 
i jakościowe, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.”

- Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Termin wizji lokalnej można ustalić indywidualnie pod nr tel. (58) 692-20-39.  Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

- Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków  i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

- Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.

- Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową.

- Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami lub równoważnymi.

- Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

- Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”.

- Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w dalszej części niniejszej SWZ.

- Sprzęt budowlany wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamówienia powinien posiadać aktualne przeglądy i badania.

- Do wykonania niniejszej inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

- Przy realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:

- segregować i właściwie utylizować odpady,

- nie należy prowadzić zewnętrznych lub jakichkolwiek głośnych prac budowlanych oraz dostaw w porze wieczornej i nocnej, w godz. od 18.00 do 8.00, ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej od poniedziałku do piątku.

- prace głośne mogą być warunkowo prowadzone w soboty w godzinach od 10.00 – 14.00

- stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich.

- W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy oraz prowadzenia prac w sposób nie zagrażający osobom trzecim.

- Plac budowy będzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

- ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót do dnia końcowego odbioru włącznie;

- zabezpieczenia dróg, dojść, chodników oraz wszelkich niezbędnych rusztowań, urządzeń dźwigowych i podnośnikowych wprowadzonych na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach;

- opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu o ile będzie wymagana.

- sprzątania na bieżąco sąsiedniego terenu. przyległych dróg i ulic z zanieczyszczeń, odpadów, zdemontowanych materiałów powstałych w trakcie prowadzenia prac, transportu materiałów, oraz jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowej naprawy;

- powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót;

- udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag                       i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb;

- po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy                                              do uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót;

- posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej                             za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami;

- ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej;

- utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystości na terenie budowy oraz w sąsiedztwie budynku poddanego przebudowie i adaptacji;

- wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których potrzeba wynika 
z technologii prowadzonych robót;

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem;

- przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

- koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w SWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami;

- protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

- wykonania zamówienia z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje;

- uzyskania akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru co do materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia;

- opracowania i przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej całego obiektu oraz zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego;

- wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób                   z wynikiem pozytywnym;

- opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD/DVD;

- uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń;

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni kalendarzowych przed upływem gwarancji i rękojmi za wady;

- przestrzegania przepisów bhp i p.poż;

- zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt;

- umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- zorganizowania w przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie budowy poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

  - Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy PZP:

- najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu podstawy z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy.

- roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”.

- W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę.

  - Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust 1 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

- W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem pracowników o którym mowa w pkt V ust 26 ppkt. 1 SWZ.

  - Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty budowlane,

- Ponadto, Zamawiający informuje:

      - Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac.

      - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

      - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Niniejsze zamówienie dotyczy jednego zamierzenia budowlanego, na podstawie jednej dokumentacji wykonawczej nie uwzględniające etapowania. Na podstawie  jednej Decyzji Administracyjnej Starosty Gdańskiego. Podział na części spowodowałby nadmierne trudności w realizacji robót, prawdopodobny wzrost kosztów, oraz brak możliwości prawidłowej koordynacji robót, co skutkowałoby groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

45000000-7 	Roboty budowlane,

45211250-0	Usuwanie gleby

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45212000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,

45212224-2	Roboty budowlane związane ze stadionami,

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432110-8	Kładzenie podłóg

45211340-4 	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego,

45410000-4 	Tynkowanie

45211250-0	Konstrukcje z betonu zbrojonego

45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8	Roboty malarskie

45262500-6	Roboty murarskie

45261000-4  	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45212224-2	Roboty budowlane związane ze stadionami

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4	Tynkowanie

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6	Roboty izolacyjne

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7	Kładzenie płytek

45300000-0 	Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

39717200–3 	Urządzenia klimatyzacyjne

45331220–4 	Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

45315700-5 	Montaż rozdzielnic elektrycznych

45314300-4 	Instalowanie infrastruktury okablowania

45311200-2  	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 	Instalacje Ochrony odgromowej

45315600-4	Instalacje niskiego napięcia

45311100-1 	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 	Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacją placu budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. Roboty winny być prowadzone z uwzględnieniem utrzymania bezpiecznego ruchu drogowego, pieszych oraz ewentualnego ruchu maszyn rolniczych poza układem drogowym.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz Przedstawicieli Gestorów poszczególnych sieci.

Wykonawca winien zrealizować Zadanie główne oraz objęte umową zadania opcjonalne w oparciu 
o zapisy SWZ, uwzględnić wszelkie koszty robót objętych ostatecznie zamówionym zakresem, zgodnie 
z opisem i wykonać na podstawie następujących załączników:

  - Projekt techniczny - branża architektoniczna, charakterystyka energetyczna, informacja BIOZ,

  - Projekt techniczny - branża konstrukcyjna,

  - Projekt techniczny - branża sanitarna (instalacje ZWU, CWU, kanalizacji sanitarnej i CO),

  - Projekt techniczny - branża elektryczna, oświetleniowa  i teletechniczna,

  - Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  w poszczególnych branżach i zakresach

  - Przedmiary robót,

W tym  wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej przekazanej w formie elektronicznej.

Zamawiający informuje, iż w związku zamierzeniem realizacji przedmiotowego zamówienia wystąpił do Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej RZGW) w sprawie zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Wodne na wykonanie prac i robót w ramach realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy sołeckiej w Trzcinisku” planowanej na terenie działki nr 30/7, obręb Trzcinisko, gmina Cedry Wielkie. Dyrektor RZGW, decyzją nr ZW-91/176/2024 z dnia 24.01.2025r., zdecydował o udzieleniu zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne dla inwestycji jw., zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 50 m od odpowietrzanej stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Martwej Wisły na prace termomodernizacyjne budynku świetlicy sołeckiej (w załączeniu).

Ponadto Zamawiający wystąpił również do Starosty Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w celu zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych – termomodernizacji świetlicy 
w miejscowości Trzcinisko. Starosta Gdański postanowieniem AB.6743.132.2025.PT z dnia 17 lutego 2025r., postanowił odmówić wszczęcia postępowania ze względu na zakwalifikowanie przedłożonego zakresu prac, opisanych w załączonej do wniosku dokumentacji budowlanej, jako bieżącej konserwacji obiektu która jako szereg drobnych czynności wykonywanych na obiekcie budowlanym ma na celu zmniejszenia jego zużycia i nie wymaga uzyskania zgłoszenia budowy, a tym samym pozwolenia na budowę (w załączeniu).

- Podział zamówienia na część (opis każdej z części)

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia głównego.

- W przypadku braku podziału zamówienia – opis czynników mających wpływ na brak podziału.

- Czynniki techniczne (opis): podział zamówienia nie jest możliwy.

- Czynniki organizacyjne (opis) : j. w.

- Ekonomiczne (opis) : j. w.

- Celowościowe (opis) : j. w.

- Proponowane warunki udziału w postępowaniu:

Zdolności techniczne i zawodowe:

  - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył następujące rodzaje inwestycji:

a) minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub adaptacji dla obiektu oświatowego, służby zdrowia lub użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 700 m3 i wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto.

17.2.  Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami:

- Kierownik Budowy - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika Budowy przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej o łącznej wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 
500 000,00 PLN brutto,

- Kierownik Robót Sanitarnych – minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót instalacyjno-sanitarnych na zakończonej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. W tym wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji i uruchomienia pomp ciepła o mocy co najmniej 30 KW.

- Kierownik Robót Elektrycznych - minimalna liczba osób: 1; kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, udokumentowane  doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika robót elektrycznych obejmujących również rozbudowane instalacje teletechniczne (wielopunktowy monitoring wizyjny 
z rejestracją danych, systemy instalacji alarmowej, instalacje domofonowe, sieć internetową, itp.) przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż  200 000,00 zł brutto,

Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac.

- Proponowane kryteria oceny ofert i ich waga:

60% - cena,

20% - gwarancja na wykonane prace budowlane i instalacyjne,

W ramach kryterium: „gwarancja na montaż” – znaczenie 20 %, Wykonawca może  otrzymać następującą liczbę punktów za zaoferowanie następujących terminów gwarancji na montaż:

36 		m-cy 	- 0 pkt,

37 - 40 	m-cy 	- 2 pkt,

41 - 43 	m-cy 	- 4 pkt,

44 - 46	m-cy 	- 6 pkt,

47 - 49	m-cy 	- 8 pkt,

50 - 52	m-cy 	- 10 pkt,

53 - 55 	m-cy	- 12 pkt,

56 			m-cy 	- 14 pkt,

57 			m-cy 	- 16 pkt,

58 			m-cy	- 18 pkt,

59 			m-cy 	- 19 pkt,

60 			m-cy	- 20 pkt	.

20% - „gwarancja europejska Producenta na panele Pv”,

W ramach kryterium: „gwarancja na produkt” – znaczenie 20 %, Wykonawca może  otrzymać następującą liczbę punktów za zaoferowanie gwarancji europejskiej Producenta na panele PV w następującej długości. (Gdzie % wzrasta proporcjonalnie o 1 pkt, za każdy kolejny rok gwarancji powyżej 5 lat)

Od 1 lat  do 5 lat 	- 0 %,

od 6 lat   do 10 lat 	- odpowiednio od 1 % do 5 %,

od 11 lat do 15 lat    	- odpowiednio od 6 % do 10 %,

od 16 lat do 20 lat	- odpowiednio od 11 % do 15 %,

od 21 lat do 25 lat	- odpowiednio od 16 % do 20 %.

19. Termin wykonania zamówienia:

18.1. Przekazanie placu budowy do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy.

18.2. Za datę zakończenia robót Zamawiający uzna datę:

- podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót przez wszystkie strony,

- przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem inwentaryzacji wykonanych robót do jednostki geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (jeżeli zakres prac będzie wymagał wprowadzenia zmian geodezyjnych).

Przewidywany termin ostatecznego wykonania prac: 150 dni kalendarzowych.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2025r., wykona wszystkich niezbędnych prac budowlanych, rozbiórek, przebudów oraz zakończy wszelkie prace w budynku oraz przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty powykonawcze.

20. Proponowane istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenia do wysokości 90% wartości zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu technicznego odbioru robót, a pozostałe 10% po dostarczeniu Zamawiającemu zarejestrowanej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim inwentaryzacji powykonawczej (jeśli będzie konieczna) w 2 egzemplarzach oraz dokumentacji opisanej w pkt. 18.2 i dostarczeniu przez Wykonawcę zaświadczenia o przyjęciu do użytkowania wybudowanej inwestycji bez zastrzeżeń przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim.

21. Informacja, czy część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom:

Dopuszcza się podwykonawców, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i dodatkowymi zapisami w Umowie zabezpieczającymi prawidłowe rozliczenie prac podwykonawców.

Proponowane osoby do składu komisji przetargowej:

Przewodniczący komisji

Sekretarz komisji

Członek komisji

.....................................................................................

(podpis pracownika merytorycznego)

Potwierdzenie posiadanych środków na realizację zamówienia:

.....................................................................................

(podpis skarbnika gminy lub osoby upoważnionej)

Propozycja trybu postępowania:       	………………………………………………………………...

.....................................................................................

(podpis pracownika ds. zamówień publicznych)

Zatwierdzam wniosek i niniejszym zezwalam na wszczęcie przedmiotowego postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego

............................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)